ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

SZDB/Z

深圳市标准化指导性技术文件

SZDB/Z ××××—××××

公共供水场所安全防范系统要求

- Requirements of security and protection system for Place of public water supply

（本稿完成日期：2015年05月28日）

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

深圳市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　人力防范（人防）要求	3

5　实体防范（物防）要求	3

6　技术防范（技防）要求	4

7　工程程序	9

8　系统检验与验收	10

9　运行维护及保养	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本文件由深圳市公安局治安巡警支队提出。

本文件由深圳市公安局安全技术防范管理办公室归口。

本文件主要起草单位：

本文件主要起草人：

公共供水场所安全防范系统要求

- 范围

本文件规定了公共供水场所人力防范要求、实体防范要求、技术防范要求、工程程序、系统检验与验收、运行维护及保养要求。

本文件适用于公共供水场所（不含水库库容小于0.1亿立方米的水库）安全技术防范工程的设计、施工、检验、验收。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2887  电子计算机场地通用规范

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 17565  防盗安全门通用技术条件

GB/T 25724  安全防范监控数字视音频编解码技术要求

GB/T 28181  安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50348  安全防范工程技术规范(附条文说明)

GB 50394  入侵报警系统工程设计规范(附条文说明)

GB 50395  视频安防监控系统工程设计规范(附条文说明)

GB 50396  出入口控制系统工程设计规范(附条文说明)

GA/T 75  安全防范工程程序与要求

GA 308  安全技术防范系统验收规则

GA/T 394  出入口控制系统技术要求

GA/T 644  电子巡查系统技术要求

GA/T 761  停车库（场）安全管理系统技术要求

GA 1081  安全防范系统维护保养规范

国务院令第564号  保安服务管理条例

- 术语和定义

本文件采用以下术语和定义。

- 公共供水场所 place of public water supply

供水企业通过公共供水管网向单位或居民提供生活、生产和建设用水所使用的各种场所与设施。

- 水库  reservoir

能拦截一定水量，起径流调节作用的蓄水区域。

- 自来水厂 waterworks

能完成水质净化整个生产过程，出厂水质符合国家生活饮用水水质标准，符合水压力要求，并通过

厂外供水管网、水库泵站、自来水泵站输送到用户的生产单位。

- 泵站 pump station

利用水泵系统提升水流的水工建筑物。

- 重要物资仓库 critical material storage

易燃易爆品、剧毒化学品、放射性同位素、重要配（耗）件、抢险救灾物资等集中存放场所。

- 闸门sluice gate

在水工建筑物中可启闭的挡水和控制泄水流量的部件。

- 隧洞 water tunnel

在水利工程中为了输水或泄洪，穿越山体或地下开挖建成封闭式的输水道，成为水工隧洞。本工程隧洞用于输水。

- 二次供水设施 secondary water supply equipments

通过管线（通常指街坊管、室内管线）将饮用水经储存或加压后供给用户的所有设施，主要指泵房、

水箱（水池）。

- 技防系统 Security & technical protection system

综合运用技防产品及其他相关产品组成的安全防范系统工程。

- 法定检验机构 statutory inspection bodies

经国家质量监督检验检疫局认可，公安部授权的检测机构，或是经省，自治区，直辖市地方质量技术监督局，省级公安管理部门认可的检测机构。

- 人力防范（人防）要求

  - 企业对保安人员的管理应符合《深圳市保安服务管理办法》的要求。

  - 企业应制定相关的保安管理制度。

  - 企业应设置治安保卫机构，明确机构内岗位与职责，应配置专职治安保卫员，负责治安保卫具体工作。

  - 保安员必须经过法律知识、保安业务及保安技能的专业培训，并经市公安机关统一组织考试合格取得资格证书后，方可从业。

  - 每个监控中心（室）应至少有一名工作人员取得“安全防范系统安装维护员”职业资格证书，持证上岗。

  - 公安机关应当定期对保安员培训情况进行检查。

  - 安全防范监控中心应24小时值守，当班人员不得少于2人。

  - 周边区域情况复杂的重要部位，要适当增加护卫力量。

- 实体防范（物防）要求

  - 物防设施配置要求见表1

- 物防设施配置要求

| 序号 | 项目 | 安装区域或覆盖范围 | 应用场所 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体围墙或栅栏 | 沿周界设置 | 自来水厂、泵站、水库 | 强制 |
| 2 | 防攀爬装置 | 沿周界设置 | 自来水厂、泵站、水库 | 强制 |
| 3 | 机动车阻挡装置 | 与外界相通的主要出入口 | 自来水厂、泵站 | 强制 |
| 4 | 安全标志 | 周界出入口，栅栏、围墙上 | 自来水厂、泵站、水库 | 强制 |
| 5 | 通信设施 | 周界出入口处，建筑内、重要设施处等 | 自来水厂、泵站、水库 | 强制 |
| 6 | 探照灯等强光照明 | 重要部位周界 | 自来水厂、泵站、水库 | 强制 |
| 7 | 门卫室 | 实行封闭式管理且有人值守的场站 | 自来水厂、泵站、水库 | 强制 |
| 8 | 钢叉、胶棍 | 安全保卫部门 | 自来水厂、泵站、水库 | 强制 |
| 9 | 消防器材、应急灯、毛巾、口罩、空气呼吸器等 | 重要部位入口处 | 自来水厂、泵站、水库 | 强制 |
| 10 | 防盗安全门、窗 | 监控中心、财务室、易燃易爆无聊存放点等区域 | 自来水厂、泵站、水库 | 强制 |
| 11 | 防爆毯、防爆桶等防护器材 | 重要部位入口处 | 自来水厂、泵站、水库 | 强制 |
| 12 | 巡逻车 | 厂区周界、重要部位 | 自来水厂、泵站、水库 | 强制 |
| 13 | 巡防犬 | 重要部位 | 水库 | 推荐 |
| 14 | 防暴头盔、防刺服、防护服 | 安全保卫部门 | 自来水厂、泵站、水库 | 推荐 |

  - 实体围墙或栅栏应符合以下要求：

- 高度应不低于2.6 m，围墙基础需深入地面以下至少50 cm；

- 结构应坚固，一般采用钢板网、钢筋网、钢筋混凝土预制板等结构形式；

- 钢栅栏应采用单根直径不小于20 mm、壁厚不小于2 mm的钢管（或单根直径不小于16 mm的钢棒、单根横截面不小于8 mm×20 mm的钢板）组合制作；

- 用于窗的防护时，栅栏应安装在窗内侧。单个栅栏空间最大面积应不大于600 mm×100 mm；

- 用于场（站）周边的实体周界封闭时，栅栏高度不应低于2.2 m，栅栏的竖杆间距不应大于150 mm，且不易攀爬。防盗栅栏应使用不小于12 mm的膨胀螺丝固定，安装应牢固可靠；

- 钢栅栏的设置应符合消防的有关规定。

  - 防攀爬装置应为铁丝网或电子围栏或张力围栏等。

  - 机动车阻挡装置应符合以下要求:

- 升降应平稳；

- 升起后高度应不低于500 mm，升起至最高位置的时间应不大于5s；

- 下降后应不影响道路的承载能力和通行能力；

- 升起后应能承受不小于70000 kg的刚性碰撞；

- 应能电动操作和遥控操作，在电动操作故障时应能手动应急操作；

- 宜与其他控制设备或系统联动。

  - 安全标志应满足以下要求：

- 各类站场围墙外或围墙上方的脉冲电击式围栏上的视频监控、电击危险、禁止攀爬等安全标志应明显可见；

- 各类安全标志应符合GB 2894中的相关规定。

  - 重要目标出入口、周界围墙等应设置符合GB 50034要求的照明设施。

  - 防盗安全门应不低于GB 17565-2007中乙级的相关规定。

- 技术防范（技防）要求

  - 技防系统总体要求及系统配置

    - 公共供水场所安全技术防范系统的建设，应符合法规和国家现行工程建设标准及有关技术标准、规范和规定的要求。

    - 技防系统建设应纳入工程建设的总体规划，并应综合设计、同步施工、独立验收、同时交付使用。

    - 技防系统应选用稳定可靠、成熟先进的技术和设备。

    - 技防系统使用的产品和设备应符合国家法规和现行相关技术标准，并经法定机构检验合格或CCC认证合格。在有防爆要求的环境中使用的产品、设备应经防爆检验合格。

    - 公共供水场所安全技术防范设施基本配置应符合表2的规定。

- 公共供水场所技防设施基本配置

| 序号 | 项目 |  | 安装区域或覆盖范围 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频安防监控系统 | 摄像机 | 自来水厂的厂区和生产控制室的出入口 | 强制 |
| 2 |  |  | 自来水厂、水库的制高点 | 强制 |
| 4 |  |  | 自来水厂的厂区主要通道、周界 | 强制 |
| 5 |  |  | 自来水厂加氯(氨)房的出入口 | 强制 |
| 6 |  |  | 水库堤坝、水面(包括水位、水面环境)、溢洪闸、输水隧洞、出水口 | 强制 |
| 7 |  |  | 水库主要通道及周界 | 推荐 |
| 8 |  |  | 取水口，泵站的出入口、主要通道 | 强制 |
| 9 |  |  | 监控中心 | 强制 |
| 10 |  | 控制、记录与显示装置 | 监控中心 | 强制 |
| 11 | 入侵报警系统 | 入侵探测器、声光报警器 | 自来水厂及各类泵站的周界封闭屏障处 | 强制 |
| 12 |  |  | 自来水厂及各类泵站的重要部位 | 强制 |
| 13 |  |  | 泵房出入口 | 强制 |
| 14 |  |  | 二次供水设施的水箱(水池)所在部位出入口 | 强制 |
| 15 |  | 紧急报警装置 | 自来水厂、泵站(无人值守的泵站除外)的监控中心、生产控制室 | 强制 |
| 16 |  | 防盗报警控制器 | 监控中心 | 强制 |
| 17 |  | 区域报警联网 | 监控中心 | 强制 |
| 18 |  | 终端图形显示装置 | 自来水厂的监控中心 | 强制 |
| 19 | 出入口控制系统 | 门禁管理系统 | 监控中心，自来水厂的生产控制室、配电房 | 强制 |
| 20 |  |  | 自来水厂的加氯(氨)房 | 强制 |
| 21 |  |  | 自来水厂、水库的主要出入口 | 推荐 |
| 22 |  |  | 自来水厂的重要物资仓库的主要出入口、泵站 | 推荐 |
| 23 |  | 车辆管理系统 | 车辆出入口 | 强制 |
| 24 | 访客管理（身份验证）系统 |  | 办公大楼，重要场部位入口 | 强制 |
| 25 | 电子巡查系统 |  | 自来水厂的重要物资仓库、泵房、周界屏障、水库 | 强制 |

  - 技防系统的设计与施工

    - 视频安防监控系统

      - 摄像机的选型、选址与安装

摄像机的选型、选址与安装除应符合GB 50348、GB 50395的相关要求，同时还应符合以下要求：

- 重点防范区域不应出现监控盲区，重要设施或部位应保持实时监控并２４小时录像。需要多视场角监控的重点防范区域应安装具有云台的摄像机；

- 与外界相通出入口、监控中心与生产控制室等其他重点部位应选用匹配焦距的彩色摄像机；加氯（氨）房摄像机安装在室内时应采取防爆、防腐措施；

- 安装于主要通道（含电梯厅）的摄像机，其监控范围应覆盖整个区域,不应有盲区,监控图像应能清晰显示人员的体貌特征；

- 机动车出入口、停车场（库）出入口及其他与外界相通的出入口应选用低照度带宽动态功能的彩色固定摄像机,应能清楚的辨别出入人员的面部特征及机动车牌号；

- 电梯桥厢内安装的摄像机，其监控范围应能覆盖整个桥厢，且监控图像应能清晰显示所在楼层的信息，视频信号应采取防干扰措施；

- 在满足监控区域的覆盖要求并能清晰识别监控目标的情况下,应根据现场环境选择摄像机的安装位置和高度；如采用立杆安装，立杆的强度和稳定度应保障摄像机的正常使用。

- 摄像机外壳防护能力应符合GA/T 1127的要求。

      - 主要功能要求

视频安防监控系统的主要功能应符合GB 50348、GB 50395的相关要求,同时还应符合以下要求：

- 应具有时间、日期的字符叠加、记录和调整功能，字符叠加应不影响对图像的监视和记录效果，字符时间与标准时间的误差应在±30 s以内；

- 宜具有录像数据异地备份功能；

- 应具有视频联网接口，联网接口应符合GB/T 28181的相关要求；

- 应能够通过局域网、无线局域网或者互联网与计算机相连，实现远程监视、放像、备份及升级；

- 应具有视频移动侦测功能，宜具有人脸识别、目标跟踪、车辆识别、行为识别功能；

- 周界安装摄像机的部位，宜具有报警灯光联动的功能；

- 应能与入侵报警系统和出入口控制系统联动；

- 存储设备应持续24小时不间断工作，宜支持冗余功能。

      - 主要技术指标要求

视频安防监控系统的主要技术指标应符合GB 50348、GB 50395的相关要求,同时还应符合以下要求：

- 实时监控图像性能指标：

  - 模拟复合视频信号水平分辨力不少于540TVL；

  - 数字信号分辨率不低于1280像素×720像素。

- 视频安防监控设备的压缩格式为H.264或AVC 或MPEG-4 或符合GB/T 25724的相关规定；

- 录像图像像素不低于4 CIF（704×576），视频录像帧率不少于25 frame/s，图像保存时间在实时录像的情况下不少于30 d。

    - 入侵报警系统

      - 基本要求

入侵报警系统的基本要求应符合GB 50348、GB 50394的相关规定，同时还应符合以下要求：

- 入侵报警装置设防应全面，无盲区和死角，具备防拆、防剪和防破坏报警功能，应24 h设防；

- 室内安装的入侵报警装置应能分区域或独立布撤防；

- 声光告警器应安装在醒目处，当入侵探测器被触发时，声光告警器应发出声光报警，室内报警声压应不小于80 dB（A），室外报警声压应不小于100 dB（A），报警持续时间应不小于5 min。

      - 安装要求

        - 入侵探测器的安装要求

除应符合GB 50348、GB 50394的相关要求外，还应符合以下要求：

- 周界入侵探测器在安装时应充分考虑气候和环境对有效探测距离的影响，应采用交叉安装的方式；

- 壁挂式被动红外入侵探测器、被动红外微波入侵探测器、吸顶探测器应按产品技术说明书规定安装；

- 磁开关入侵探测器应安装在门、窗开合处，间距应保证能可靠工作。

        - 紧急报警装置安装要求

应符合GB 50348、GB 50394的相关要求，同时还应符合以下要求：

- 紧急报警装置应安装在室内便于操作的部位；

- 被启动后能立即发出紧急报警信号。触发报警后能自锁，复位应采用人工操作方式。

      - 主要功能与技术指标要求

入侵报警系统的主要功能与技术指标应符合GB 50348、GB 50394的相关要求，同时还应符合以下要求：

- 入侵探测器、紧急报警装置发出的报警信号应传送至监控中心，系统的报警响应时间应不大于2 s；使用公共电话网络传输时报警响应时间应不大于17s；使用GSM移动通信技术传输时报警响应时间应不大于8 s ，使用TCP/IP协议传输时报警响应时间应不大于4s，紧急报警和入侵报警同时发生时，应符合GB 50394的相关要求；

- 入侵报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的存储应不少于30 d；

- 入侵报警系统应具有编程、密码操作保护和联网功能；

- 入侵报警系统应具有显示、存储报警控制器发送的报警、布撤防、求助、故障、自检，以及声光报警、打印、统计、巡检、查询和记录报警发生的地址、日期、时间、报警类型等各种信息的功能；

- 无人看守场所的入侵报警系统还应符合以下要求：

  - 泵站的周界报警系统应与区域报警中心联网；

  - 二次供水设施中的水箱（水池）等部位宜安装入侵报警系统，并与就近的物业监控中心联网；

  - 宜安装声光告警器。

    - 出入口控制系统

      - 门禁管理系统

        - 安装要求

门禁管理系统的安装应符合GA/T 394、GB 50396和GB 50348的相关要求，同时还应满足以下要求：

- 门禁控制器安装时强弱电应分开走线，控制器与其它大电流设备不应接在同一供电插座上；

- 读卡器应安装在门外右侧(或左侧)，距地高度约1.3 m，距门框3 cm-5 cm；

- 出门按钮应安装在室内门侧，安装高度应与读卡器的安装高度平齐；

- 电控锁安装时锁舌与锁扣、门磁应对齐，应防止门磁距离过远导致误报警。

        - 主要功能及技术指标要求

门禁管理系统的主要功能及技术指标求应符合GA/T 394、GB 50396和GB 50348的相关要求，同时还应满足以下要求：

- 系统应对人员身份标识信息的录入、授权、变更、延期、挂失、解挂等进行管理；

- 系统应能实现对授权人员出/入事件、操作管理事件、报警事件、终端设备工作状态等信息记录、管理，完成系统信息的查询、统计、打印以及数据的备份、恢复等功能；

- 中央管理主机的事件记录保存时间不少于1年；

- 当紧急疏散时，各出入口通道应处于允许通行状态，保证人员能迅速安全通过；

- 系统应支持实时检测门的开关状态，应支持断电报警、断网报警、控制器破坏报警；

- 门禁控制器应支持多种开门方式，如卡、卡+密码、纯密码、首卡、双卡、胁迫码、多卡分组开门、远程中心确认、主副卡等开门方式；

- 重点防护部位和区域的门禁控制系统，门禁的事件记录应能实时联动视频设备进行抓拍、录像，并能查询记录及对应的抓拍及录像信息；

- 重点防护部位和区域的门禁控制系统，应支持中心远程授权开门及手机短信远程授权开门方式。

      - 车辆管理系统

        - 安装要求

车辆管理系统的安装应符合GA/T 761、GB 50396和GB 50348的相关要求，同时还应满足以下要求：

- 入口设备安装：

  - 设备安装在直道上，所有设备应置于一条直线上；

  - 入口控制机与快速道闸间距为3 m-3.5 m；

  - 长距离读卡器与入口控制机间距为0.6 m-1.0 m；

  - 摄像机于入口道闸的间距为0.6 m-1.0 m，射灯置于摄像机上，应保证良好补光；

  - 车位显示屏应在入口醒目位置，便于司机察觉，可立于地面或悬挂。

- 出口设备安装：

  - 当出口不设岗亭时，出口设备安装位置与入口位置相同。

  - 当出口设岗亭时：

  - 岗亭中心至道闸杆的距离应大于等于2.5 m，控制机中心至岗亭边缘的距离为40 cm；

  - 无长距离读卡机时，出口控制机感应线圈中心与出口控制机中心对齐。若有长距离读卡机时，长距离EM读卡机安装在控制机后面1 m-1.5 m，长距离蓝牙读卡器应安装在控制机后2.5 m处；

  - 出口控制机感应线圈中心至长距离EM读卡机中心的距离为1 m、至长距离蓝牙读卡器2.5 m以上。

- 对于有图像自动识别的系统，摄像机应安装在控制机感应线圈前方4.5 m-5 m处，以保障图像抓拍的质量。

        - 主要功能及技术指标要求

车辆管理系统的主要功能及技术指标应符合GB 50396 、GB 50348 和GA/T 761的相关要求，同时还应满足以下要求：

- 系统支持通过硬件抓拍的图片分析车牌，进行比对功能；

- 系统支持与剩余车位显示屏、红绿灯控制系统等多种设备配套使用，支持蓝牙远距离读卡功能，支持脱机工作、支持自动吐卡功能；

- 道闸的起闸速度应不超过3 s,且应具有防砸车功能；

- 系统应具有防潜回功能，且具有出口抓拍图像与入口抓拍图像的实时比对功能；

- 车场控制器应具有独立的硬件看门狗电路；

- 中央管理主机的事件记录保存时间不少于1年。

    - 访客管理（身份验证）系统

系统满足以下要求：

- 应能登记和管理外来人员的基本信息，还具备增加、修改和删除等功能；

- 应具有登记或扫描身份证、居住证等多种证件的功能，并应能识别身份证、居住证、IC卡等身份信息；

- 应具备人员基本信息的查询、统计和报表打印功能；

- 可根据外来人员的身份信息，打印临时出入证件。

    - 电子巡查系统

系统的技术要求应符合GA/T 644的相关规定，同时还应符合以下要求：

- 在授权情况下应能对巡查路线、时间、巡查点进行设定和调整；

- 中心控制室应能查阅、打印各巡查人员的到位时间，应具有对巡查时间、地点、人员和顺序等数据的显示、存储、查询和打印等功能；

- 巡查记录存储时间应不少于180 d；

- 应具有巡查违规记录提示。

    - 监控中心

监控中心（室）的技术要求应符合GB2887、GB 50348 的相关要求，同时还应符合以下要求：

- 应设置为禁区，应有保证自身安全的防护措施和通讯设施；

- 宜安装与区域报警中心联网的紧急报警装置；

- 应配置中心报警控制主机和报警专用打印机，能监视和记录入网用户向中心发送的各种信息；

- 周界的报警系统应与视频监控联动，当报警发生时，监控中心宜能显示周界模拟地形图，并以声、光信号显示报警的具体位置；

- 应能实施对监控目标的监视、监控图像的切换、云台及镜头的控制，并进行录像；

- 应配置图像显示装置，能实时显示发生警情的区域、日期、时间及报警类型等信息；

- 宜对入侵报警系统与视频监控系统集中供电；

- 视频监控系统的备用电源供电时间应满足摄像机和录像设备正常工作4 h的需要，入侵报警系统备用电源供电时间应满足正常工作24 h的需要；

- 监控中心应对室外AC 220V进行供电的线路和室内设备分别配备漏电保护装置或报警式剩余电流动作保护装置，设备接地接线盒的中心线对地良好接地。

  - 防爆要求

安装在各类防爆区域的技术防范产品、设备，应采取有效的防爆措施，且应符合GB 50058的相关规定。防爆区域各类电（光）缆的敷设及接地应符合GB 50058的相关规定。

- 工程程序

安全技术防范系统建设的工程程序应执行GA/T 75的相关要求。

- 系统检验与验收

  - 系统检验

安全技术防范系统竣工后应进行检验，系统检验应符合GB 50348和本文件的相关要求。

  - 系统验收

安全技术防范系统验收应符合GB 50348、GA 308和本文件的相关要求。

- 运行维护及保养

  - 系统的维护保养应符合GA 1081相关要求。

  - 企业应建立安全技术防范系统运行维护保障的长效机制，应设专人负责系统日常管理工作。

  - 安全防范系统应保证有人员值班，值班人员应培训上岗，掌握系统运行维护的基本技能。

  - 企业应制定应急处置预案，安全技术防范系统出现故障时应及时修复，一般情况应在24h内恢复功能，重大故障应及时上报主管部门，在系统恢复前应采取有效的应急防范措施。

_________________________________